АО «Самарский трансформатор»

Трансформатор тока

Т-0,66 I

Руководство по эксплуатации

ИБЛТ.671211.019 РЭ

# Назначение

Трансформатор тока типа Т-0,66 I (далее «трансформатор») предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам, для применения в интеллектуальных системах учёта электрической энергии, изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно.

Трансформатор изготавливается в исполнении У категории размещения 3 по ГОСТ 15150–69 и предназначен для работы в следующих условиях:

  - высота над уровнем моря не более 1000 м;

  - температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40С;

  - относительная влажность воздуха и давление по ГОСТ 15543.1-89;

  - окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию (атмосфера типа II по ГОСТ 15150–69);

  - рабочее положение в пространстве – любое.

# Устройство и работа трансформатора

Трансформатор является катушечным, выполнен в виде опорной конструкции, имеет один коэффициент трансформации и одну вторичную обмотку для измерений, бумажно-лаковую изоляцию, витой ленточный магнитопровод, пластиковый корпус и  лапы для крепления  на рейки или к конструкции электроустановки. Выводы вторичной обмотки расположены на корпусе трансформатора и защищены от несанкционированного доступа крышкой. Трансформаторы  конструктивного исполнения 30-I, 40-I, 60-I и 100-I поставляются со съемной шиной. При монтаже следует учитывать, что при протекании тока в первичной цепи от P1 к P2 ток во вторичной цепи направлен от S1 к S2.

Рекомендуемый порядок подключения трансформатора: подсоединение к выводам первичной обмотки P1 и P2, подсоединение к выводам вторичной обмотки S1 и S2, крепление лап на рейки или к заземленным конструкциям изделий. При подключении первичной обмотки передача крутящего момента на пластиковый корпус не допускается. Крутящие моменты затяжки контактных соединений должны соответствовать ГОСТ 10434–82. Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены в приложении А. Трансформатор ремонту не подлежит.

# Маркировка

Маркировка выводов Р1 и Р2 первичной обмотки, включаемой в цепь измеряемого тока, выводов S1 и S2 вторичной обмотки, подсоединяемых к приборам, расположена на поверхности пластикового корпуса.

Трансформатор снабжён паспортной табличкой и предупреждающей надписью о высоком напряжении на разомкнутой обмотке согласно ГОСТ 7746–2015.

Маркировка транспортной тары нанесена непосредственно на тару.

Пломбировку защитной крышки контактов вторичной обмотки у потребителя следует выполнять нитью через два отверстия в крышке и болт с отверстием с установкой пломбы.

# Упаковка, транспортирование и хранение

Трансформаторы упаковываются в картонные коробки.

Транспортирование трансформаторов возможно любым закрытым видом транспорта в условиях транспортирования по группе «Л» или «С» согласно ГОСТ 23216-78, а также воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках.

Требования к хранению трансформаторов – «2» по ГОСТ 15150-69, в части воздействия климатических факторов внешней среды – «5» по ГОСТ 15150-69. Срок хранения до ввода в эксплуатацию – три года. При необходимости демонтажа и длительного хранения у потребителя на металлические части наносится консервационное масло К-17 ГОСТ 10877–76.

# Меры безопасности

При монтаже, эксплуатации трансформатора должны соблюдаться ПТЭ, ПТБ и дополнительные требования, предусмотренные настоящим разделом.

Требования безопасности к конструкции трансформаторов должны соответствовать ГОСТ 7746–2015, раздел 7 и ГОСТ 12.2.007.3-75, при поверке – по ГОСТ 8.217-2003. По способу защиты человека от поражения электрическим током трансформатор относится к классу «0» по ГОСТ 12.2.007.0-75 и предназначен для установки в недоступных местах, исключающих возможность прикосновения человека во время нахождения электроустановки под напряжением.

Работы по установке, замене, проведению профилактических осмотров трансформатора тока должны производиться после полного снятия напряжения с электроустановки.

Трансформатор должен крепиться к заземленным конструкциям изделий потребителей с помощью фланца или лап.

При протекании тока по первичной обмотке трансформатора не допускается переключение или размыкание во вторичных цепях обмотки трансформатора. Один из выводов вторичной обмотки должен быть заземлен. В случае отсутствия нагрузки, замыкающей вторичную цепь, последняя должна быть накоротко замкнута медным проводником сечением не менее 2,5 мм2.

# Эксплуатация и техническое обслуживание

При техническом обслуживании трансформатора необходимо соблюдать правила раздела «Меры безопасности» настоящего руководства.

Перед монтажом удалить консервацию с корпуса трансформатора тампоном, смоченным в бензине или уайт-спирите, после чего контактные поверхности протереть чистой сухой ветошью.

Профилактический осмотр и обслуживание проводятся в срок, предусмотренный для установки, в которую встраивается трансформатор. Поверка может быть проведена без демонтажа трансформатора.

При профилактических осмотрах произвести очистку контактов и корпуса трансформатора от загрязнений, проверить состояние поверхности изоляции, надежность болтовых соединений и крепление трансформатора к конструкции установки. При монтаже следует соблюдать момент затяжки для М5 – 0,45 Н·м.

Поверка трансформатора осуществляется в соответствии с ГОСТ 8.217-2003.

Средняя наработка до отказа – 4·106 ч.

Средний срок службы трансформатора – 30 лет.

Приложение A

(обязательное)

Исп. Т-0,66-I

Исп. Т-0,66-30-I с шиной 30×125 мм

Продолжение приложения A

Исп. Т-0,66-40-I с шиной 40×125 мм

Исп. Т-0,66-60-I с шиной 60×150 мм

Продолжение приложения A

Исп. Т-0,66-100-I с шиной 100×180 мм

Продолжение приложения А

Таблица 1 – технические характеристики трансформаторов тока Т-0,66-I, Т-0,66-30-I-В, Т-0,66-40-I, Т-0,66-60-I, Т-0,66-100-I

| Тип трансформатора | Коэфф- ициент трансфор- мации | Максимальная номинальная вторичная мощность, ВА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 0,5 | 0,5S | 0,2; 0,2S |
| Т-0,66-I | 5/5 | 5 | 2,5 | 5 | 5 |
|  | 10/5 | 5 | 2,5 | 5 | 5 |
|  | 15/5 | 5 | 2,5 | 5 | 5 |
|  | 20/5 | 5 | 2,5 | 5 | 5 |
|  | 25/5 | 5 | 2,5 | 5 | 5 |
|  | 30/5 | 5 | 2,5 | 5 | 5 |
|  | 40/5 | 5 | 2,5 | 5 | 5 |
|  | 75/5 | 5 | 2,5 | 5 | 5 |
| Т-0,66-30-I | 75/5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 100/5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 150/5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 200/5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 250/5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 300/5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Т-0,66-40-I | 75/5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 |
|  | 100/5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 |
|  | 150/5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 200/5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 250/5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 300/5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 400/5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 500/5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
|  | 600/5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Т-0,66-60-I | 250/5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 300/5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 400/5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 500/5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
|  | 600/5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
|  | 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 1500/5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Т-0,66-100-I | 600/5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 1500/5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 2500/5 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Продолжение приложения А

Таблица 2 – перечень шин трансформаторов тока Т-0,66-I, Т-0,66-30-I-В, Т-0,66-40-I, Т-0,66-60-I, Т-0,66-100-I

| 1 | Т-0,66-I (5А-75А) Наконечник 25х30 мм, с 1 отв. Ø8 мм |
| --- | --- |
| 2 | Т-0,66-30-I-B (5А-300А) |
|  | СТ000035704 Шина (ВЕИУ.685527.009-02) алюм. 4х30х125, Т-0,66 100...300А, с 2 отв. Ø11 мм |
| 3 | Т-0,66-40-I (75А-600А) |
|  | (75А-300А): СТ000688420 Шина ВЕИУ.685527.020 (алюм., 5х40х150, Т-0,66-30-I, 75...300А), с 2 отв. Ø14 мм |
|  | (400А-600А): СТ000688421 Шина ВЕИУ.685527.020-01 (алюм., 10х40х150, Т-0,66-30-I, 400...600А), с 2 отв. Ø14 мм |
| 4 | Т-0,66-60-I (250А-1500А) |
|  | (250А-300А): СТ000688409 Шина ВЕИУ.685527.021 (алюм., 4х60х150, Т-0,66-60-I, 250...300А), с 2 отв. Ø14 мм |
|  | (400А-600А): СТ000688410 Шина ВЕИУ.685527.021-01 (алюм., 8х60х150, Т-0,66-60-I, 400...600А), с 2 отв. Ø14 мм |
|  | (750А-1500А): СТ000689473 Шина ВЕИУ.685527.021-02 (алюм., 20х60х150, Т-0,66-60-I, 750...1500А), с 2 отв. Ø14 мм |
| 5 | Т-0,66-100-I (600А-2500А) |
|  | (600А-1500А): СТ000688422 Шина ВЕИУ.685527.022 (алюм., 10х100х180, Т-0,66-100-I, 600...1500А), с 4 отв. Ø14 мм |
|  | (2000А): СТ000689635 Шина ВЕИУ.685527.022-03 (алюм., 12х100х180, Т-0,66-100-I, 2000А), с 4 отв. Ø14 мм Или СТ000688423 Шина ВЕИУ.685527.022-01 (медн., 10х100х180, Т-0,66-100-I, 2000А), с 4 отв. Ø14 мм |
|  | (2500А): 2 шины: СТ000688422 Шина ВЕИУ.685527.022 (алюм., 10х100х180, Т-0,66-100-I, 600...1500А), с 4 отв. Ø14 мм Или СТ000689477 Шина ВЕИУ.685527.022-02 (медн., 15х100х180, Т-0,66-100-I, 2500А), с 4 отв. Ø14 мм |