АО «Самарский трансформатор»

- ТРАНСФОРМАТОР ТОКА

ТЛК-СТ

Руководство по эксплуатации

- ИБЛТ.671213.039 РЭ

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 443017, г. Самара, Южный проезд 88

телефон (+7 846) 261-68-23, 261-68-21 факс (+7 846) 261-68-25

e-mail: Info@z-st.ru, cайт: www.z-st.ru

### Назначение

Трансформатор тока ТЛК-СТ предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных электрических устройствах внутренней установки (КРУ, КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения до 35 кВ.

Трансформатор изготавливается в исполнении У категории размещения 2, 3 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для работы в следующих условиях:

  - высота над уровнем моря не более 1000 м;

  - относительная влажность воздуха и давление по ГОСТ 15543.1-89;

  - температура окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40С;

  - окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию (атмосфера типа II по ГОСТ 15150–69);

  - положение трансформаторов в пространстве – любое;

Трансформатор соответствуют группе условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1-90.

Средняя наработка до отказа – 4,0×106 ч.

Средний срок службы трансформатора – 30 лет.

### Устройство и работа трансформатора

Трансформатор выполнен в виде опорной конструкции. Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены в Приложении 1.

Корпус трансформатора выполнен литым, компаунд - на основе эпоксидной смолы, является главной изоляцией и обеспечивает защиту обмоток от климатических и механических воздействий.

Выводы первичной обмотки расположены на верхней поверхности трансформатора. Вторичные обмотки размещены каждая на своём магнитопроводе. Выводы вторичных обмоток расположены в нижней части трансформатора. Назначение обмоток указано в паспорте на изделие и на табличке технических данных.

Крепление трансформатора на месте установки производится с помощью четырёх болтов M12. Для присоединения заземляющего проводника имеется контактная площадка и болт заземления М8 (см. Приложение 1).

### Маркировка

Маркировка трансформатора выполнена согласно ГОСТ 7746-2015.

Маркировка выводов Л1 и Л2 первичной обмотки, включаемой в цепь измеряемого тока, расположена на поверхности литой изоляции.

Маркировка выводов 1И1, 1И2, 2И1, 2И2, 3И1, 3И2 вторичных обмоток, подсоединяемых к приборам, расположена на отливке трансформатора внутри защитной коробки.

Выводы заземления замаркированы знаком «».

Трансформатор снабжён паспортной табличкой и предупреждающей надписью о высоком напряжении на разомкнутых обмотках.

Маркировка транспортной тары нанесена непосредственно на тару.

### Упаковка, транспортирование и хранение

Трансформаторы упаковываются в транспортную раму, если это оговорено в заказе.

Транспортирование трансформаторов возможно любым закрытым видом транспорта в условиях транспортирования по группе Ж, согласно ГОСТ 23216-78, а также воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках. При транспортировании и хранении трансформаторов необходимо избегать резкой смены температур, особенно резкого охлаждения. Трансформаторы должны храниться в закрытых помещениях, в таре или без неё при условиях окружающей среды, указанных в разделе 1, не более 3 лет. При необходимости демонтажа и длительного хранения у потребителя на металлические части наносится консервационное масло К-17 ГОСТ 10877–76.

### Меры безопасности

При монтаже, эксплуатации трансформатора должны соблюдаться ПТЭ, ПТБ и дополнительные требования, предусмотренные настоящим разделом.

Требования безопасности к конструкции трансформаторов должны соответствовать ГОСТ 7746-2015, раздел 7 и ГОСТ 12.2.007.3-75, при поверке – по ГОСТ 8.217-2003.

По способу защиты человека от поражения электрическим током трансформатор относится к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и предназначен для установки в недоступных местах, исключающих возможность прикосновения человека во время нахождения электроустановки под напряжением.

Не допускается проводить какие-либо переключения во вторичных цепях трансформатора, не убедившись в том, что напряжение с первичной обмотки снято.

Запрещается запускать установку в работу при разомкнутых вторичных обмотках трансформатора тока. Неиспользуемые в процессе эксплуатации вторичные обмотки должны быть замкнуты накоротко проводом сечением не менее 3 мм2. Если в процессе эксплуатации не используются более одной вторичной обмотки, необходимо замыкать и заземлять эти обмотки раздельно.

При транспортировании трансформаторов следует соблюдать меры предосторожности, для транспортирования крупногабаритных грузов.

### техническое обслуживание

При техническом обслуживании трансформатора необходимо соблюдать правила раздела «Меры безопасности» настоящего руководства.

Техническое обслуживание проводится в срок, предусмотренный для установки, в которую встраивается трансформатор.

При техническом обслуживании и при вводе в эксплуатацию необходимо выполнить следующие работы:

  - очистка трансформатора от пыли и грязи;

  - внешний осмотр трансформатора, при этом необходимо проверить литую поверхность на отсутствие трещин и сколов изоляции, а также надежность контактных соединений и крепления трансформатора;

  - измерение сопротивления изоляции первичной обмотки (измерение производится мегомметром на 2500 В, величина сопротивления должна быть не менее 1000 МОм);

  - измерение сопротивления изоляции вторичных обмоток (измерение производится мегомметром на 1000 В, величина сопротивления должна быть не менее 50 МОм);

  - испытание электрической прочности изоляции вторичных обмоток (испытание проводится приложением напряжения промышленной частоты 3 кВ в течение 1 минуты);

ВНИМАНИЕ! Испытание электрической прочности изоляции первичной обмотки напряжением промышленной частоты 95 кВ выполняется на заводе изготовителе. В последующих испытаниях испытательное напряжение должно составлять 85 кВ в течение 1 минуты.

Трансформаторы не требуют ремонта за весь срок службы. Если в результате проверок обнаружены какие-либо неисправности, препятствующие эксплуатации трансформатора, то его необходимо заменить.

При монтаже следует соблюдать требования:

- момент затяжки для М12 – 25 Н·м; для М6 – 2,5 Н·м; для М5 – 2,0 Н·м.

Поверку трансформаторов производят в соответствии с ГОСТ 8.217-2003. Межповерочный интервал – 10 лет.

Приложение 1

(обязательное)

Габаритные, установочные, присоединительные размеры

и масса трансформатора тока ТЛК-СТ-35-1.2