АО «Самарский трансформатор»

Трансформатор тока

ТШ-0,66

Руководство по эксплуатации

ИБЛТ.671211.020 РЭ

# Назначение

Трансформатор тока типа ТШ-0,66 (далее «трансформатор») предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам, изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно.

Трансформатор изготавливается в исполнении У категории размещения 3 по ГОСТ 15150–69 и предназначен для работы в следующих условиях:

  - высота над уровнем моря не более 1000 м;

  - температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40С;

  - относительная влажность воздуха и давление по ГОСТ 15543.1-89;

  - окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию (атмосфера типа II по ГОСТ 15150–69);

  - рабочее положение в пространстве – любое.

# Устройство и работа трансформатора

Трансформатор является шинным, имеет один коэффициент трансформации и одну вторичную обмотку для измерений, бумажно-лаковую изоляцию, витой ленточный магнитопровод, пластиковый корпус и фланец для крепления к конструкции электроустановки. Первичной обмоткой служит шина распределительного устройства, пропускаемая через окно трансформатора. Выводы вторичной обмотки расположены на корпусе трансформатора и защищены от несанкционированного доступа крышкой с возможностью пломбирования. Модификация без фланца имеет обозначение «Н» в конструктивном исполнении. Корпус трансформаторов конструктивного исполнения 3 и 4, а также с обозначением «С» выполнен из самозатухающих материалов.

При монтаже следует учитывать, что при протекании тока в первичной цепи от Л1 к Л2 ток во вторичной цепи направлен от И1 к И2.

Рекомендуемый порядок подключения трансформатора: подсоединение к выводам первичной обмотки Л1 и Л2, подсоединение к выводам вторичной обмотки И1 и И2, крепление фланца к заземленным конструкциям изделий. При подключении первичной обмотки передача крутящего момента на пластиковый корпус не допускается. Крутящие моменты затяжки контактных соединений должны соответствовать ГОСТ 10434–82. Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены в приложении А. Трансформатор ремонту не подлежит.

# Маркировка и пломбирование

Маркировка сторон трансформатора Л1 и Л2, соответствующих линейным выводам первичной цепи, и выводов И1 и И2 вторичной обмотки, подсоединяемых к приборам, расположена на поверхности пластикового корпуса.

Трансформатор снабжён паспортной табличкой по ГОСТ 7746–2015 и предупреждающей надписью о высоком напряжении на разомкнутой обмотке по ГОСТ 12.2.007.3-75.

Маркировка транспортной тары нанесена непосредственно на тару.

Пломбирование защитной крышки контактов вторичной обмотки у потребителя следует выполнять нитью через два отверстия в крышке и бобышку с отверстием в корпусе трансформатора с установкой пломбы.

# Упаковка, транспортирование и хранение

Трансформаторы упаковываются в картонные коробки.

Транспортирование трансформаторов возможно любым закрытым видом транспорта в условиях транспортирования по группе «Л» или «С» согласно ГОСТ 23216, а также воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках.

Требования к хранению трансформаторов – «2» по ГОСТ 15150-69, в части воздействия климатических факторов внешней среды – «5» по ГОСТ 15150-69. Срок хранения до ввода в эксплуатацию – три года. При необходимости демонтажа и длительного хранения у потребителя на металлические части наносится консервационное масло К-17 ГОСТ 10877–76.

# Меры безопасности

При монтаже, эксплуатации трансформатора должны соблюдаться ПТЭ, ПТБ и дополнительные требования, предусмотренные настоящим разделом.

Требования безопасности к конструкции трансформаторов должны соответствовать ГОСТ 7746–2015, раздел 7 и ГОСТ 12.2.007.3-75, при поверке – по ГОСТ 8.217-2003. По способу защиты человека от поражения электрическим током трансформатор относится к классу «0» по ГОСТ 12.2.007.0-75 и предназначен для установки в недоступных местах, исключающих возможность прикосновения человека во время нахождения электроустановки под напряжением.

Работы по установке, замене, проведению профилактических осмотров трансформатора тока должны производиться после полного снятия напряжения с электроустановки.

Трансформатор должен крепиться к заземленным конструкциям изделий потребителей с помощью фланца или лап.

При протекании тока по первичной обмотке трансформатора не допускается переключение или размыкание во вторичных цепях обмотки трансформатора. Один из выводов вторичной обмотки должен быть заземлен. В случае отсутствия нагрузки, замыкающей вторичную цепь, последняя должна быть накоротко замкнута медным проводником сечением не менее 2,5 мм2.

# Эксплуатация и техническое обслуживание

При техническом обслуживании трансформатора необходимо соблюдать правила раздела «Меры безопасности» настоящего руководства.

Перед монтажом удалить консервацию с корпуса трансформатора тампоном, смоченным в бензине или уайт-спирите, после чего контактные поверхности протереть чистой сухой ветошью.

Профилактический осмотр и обслуживание проводятся в срок, предусмотренный для установки, в которую встраивается трансформатор. Поверка может быть проведена без демонтажа трансформатора.

При профилактических осмотрах произвести очистку контактов и корпуса трансформатора от загрязнений, проверить состояние поверхности изоляции, надежность болтовых соединений и крепление трансформатора к конструкции установки. При монтаже следует соблюдать момент затяжки для М5 – 0,45 Н·м.

Поверка трансформатора осуществляется в соответствии с ГОСТ 8.217-2003.

Средняя наработка до отказа – 4·106 ч.

Средний срок службы трансформатора – 30 лет.

Приложение A

(обязательное)

Габаритные, присоединительные размеры, 
принципиальная схема и масса трансформатора тока ТШ-0,66

Продолжение приложения A

Продолжение приложения A

Продолжение приложения A

Таблица 1 – технические характеристики трансформаторов тока ТШ-0,66

| Номинальный первичный ток, А | Номин. вторичный ток, А | Номин. вторичная нагрузка, ВА | Класс точности | Исполнение (Габарит) | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0,7 |
| 100 |  |  | 3 |  | 0,6 |
| 150 |  |  | 0,5 |  | 0,7 |
| 150 |  |  | 1 |  | 0,6 |
| 200 |  |  | 0,5 |  |  |
| 250 |  |  | 0,5 |  |  |
| 300, 400 |  |  | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 |  |  |
| 300, 400 |  | 10 | 0,5 |  |  |
| 400 |  |  | 0,5S |  |  |
| 400 |  | 30 | 1 |  | 0,7 |
| 500 |  | 5 | 0,5S; 0,5 | 3 | 0,85 |
| 600 |  |  | 0,2; 0,5S; 0,5 |  |  |
| 600 |  |  | 0,2S |  | 0,7 |
| 600 |  | 10 | 0,2S; 0,2 |  |  |
| 500, 600 |  |  | 0,5 |  | 0,85 |
| 800 |  | 5, 10 | 0,2S |  | 0,75 |
| 800 |  | 5, 10 | 0,2; 0,5S; 0,5 |  | 0,9 |
| 800 |  | 30 | 0,5 |  |  |
| 1000 |  | 5, 10 | 0,2S; 0,2 | 4 | 0,8 |
| 1000 |  | 5, 10 | 0,5S; 0,5 |  | 1,0 |
| 1000 |  | 30 | 0,5 |  |  |
| 1500 |  | 10 | 0,2; 0,2S |  | 0,9 |
| 1500 |  | 10 | 0,5S; 0,5 |  | 1,05 |
| 1500 |  | 30 | 0,5;1 |  |  |
| 2000 |  | 10 | 0,2; 0,5S; 0,5 |  | 1,05 |
| 2000 |  | 30 | 0,5 |  |  |
| 200, 250 | 1 | 5 | 0,5 | 2 | 0,6 |
| 250 |  |  |  |  |  |
| 300, 400 |  | 5;10 |  |  |  |
| 600 |  | 5, 10, 30 | 0,2; 0,5S; 0,5 | 3 | 0,95 |
| 800 |  | 5, 10, 30 | 0,2; 0,5S; 0,5 |  | 1,0 |
| 1000 |  | 5, 10, 30 | 0,2; 0,5S; 0,5 | 4 | 0,9 |