АО «Самарский трансформатор»

ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
НИОЛ-СТ

Руководство по эксплуатации
ИБЛТ.671242.054 РЭ

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 443017, г. Самара, Южный проезд 88

телефон (+7 846) 261-68-23, 261-68-21 факс (+7 846) 261-68-25

e-mail: Info@z-st.ru cайт: www.z-st.ru

# Назначение

Трансформатор напряжения НИОЛ-СТ однофазный незаземляемый, включаемый между фазами, предназначен для применения в электрических цепях измерения, устройств защиты, управления и автоматики в распределительных устройствах переменного тока частотой 50-60 Гц класса напряжения 35 кВ в сетях с изолированной нейтралью.

Допускается эксплуатация трансформатора как силового, т.е. вне гарантированного класса точности при нагрузке, не превышающей предельную мощность.

Трансформатор изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для работы в следующих условиях:

  - высота над уровнем моря - не более 1000 м;

  - относительная влажность, давление воздуха согласно ГОСТ 15543.1-89;

  - температура окружающего воздуха от - 60ºС до + 40ºС

  - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию (атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69);

  - положение трансформатора в пространстве – горизонтальное (высоковольтные выводы направлены вверх) или вертикальное (основание трансформатора вертикально относительно земли).

Конструкция трансформатора постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения конструкции.

# Устройство и работа трансформатора

Трансформатор представляет собой блок, состоящий из магнитопровода 
и 2-х (3-х) обмоток: первичной и одной (двух) вторичной(ых), который залит компаундом на основе эпоксидной смолы в корпус из циклоалифатической смолы.

Высоковольтные выводы «А» и «X» первичной обмотки расположены в верхней части трансформатора. Выводы вторичных обмоток и вывод заземления находятся в клеммнике внизу трансформатора, и герметично закрываются защитной крышкой. Крепление трансформатора на месте установки производится с помощью четырёх болтов М12.

Технические данные трансформатора указаны в паспорте на конкретное изделие.

Трансформатор ремонту не подлежит.

# Маркировка

Маркировка трансформатора должна соответствовать требованиям ГОСТ 1983-2001.

Высоковольтные выводы первичной обмотки M12 замаркированы «А» и «Х».

Выводы вторичной(ых) обмотки(ок) M6 замаркированы «а», «х» или «а1», «х1» и «а2», «х2» соответственно.

Выводы заземления на основании и в коробке выводов замаркированы знаком «».

Трансформатор снабжён табличкой технических данных, расположенной на основании.

# Хранение

Хранение и складирование трансформаторов может производиться в помещениях или под навесом. Допускается хранение на открытых площадках. При хранении трансформаторов без упаковки должны быть приняты меры против возможных повреждений.

Все неокрашенные части трансформатора, подверженные воздействию внешней окружающей среды, при хранении должны быть законсервированы маслом К-17 ГОСТ 10877-76 или смазкой ГОИ–54 ГОСТ 3276-89.

Срок консервации – 3 года.

Условия хранения трансформаторов в части воздействия климатических факторов – 9 по ГОСТ 15150-69.

# Меры безопасности

Требования безопасности к конструкции трансформаторов должны соответствовать ГОСТ 1983-2015, при поверке ГОСТ 8.216-88.

По способу защиты человека от поражения электрическим током трансформатор относится к классу «0» по ГОСТ 12.2.007.0-75 и предназначен для установки в местах исключающих возможность прикосновения человека во время нахождения электроустановки под напряжением.

При монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании трансформатора должны соблюдаться требования ПТЭЭП, ПУЭ.

При транспортировании следует соблюдать меры предосторожности, для транспортирования крупногабаритных грузов.

ЗАПРЕЩЕНО производить работы по установке, замене и проведению профилактических осмотров трансформаторов без полного снятия напряжения!

# Транспортирование

Транспортирование трансформаторов должно производиться только в закрытом транспорте (ж/д. вагонах, контейнерах и т.п.) воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках.

Трансформаторы транспортируются в горизонтальном положении в заводской упаковке. Допускается транспортировать без упаковки в контейнерах, а также в закрытых видах транспорта при соблюдении мер против возможных повреждений.

Условия транспортирования – по группе Ж ГОСТ 23216-78.

При транспортировании и хранении трансформаторов необходимо избегать резкой смены температур, особенно резкого охлаждения.

# Установка и подготовка к работе

Для строповки при транспортировании и установке трансформатора предусмотрены грузоподъемные проушины диаметром 20 мм.

Запрещается перемещать, поднимать и наклонять трансформатор за высоковольтный вывод.

Нагрузка на высоковольтный вывод не должна превышать 500 Н (50 кгс), крутящий момент не более 31 Н·м. В случае установки трансформатора в горизонтальном положении (высоковольтный вывод параллелен поверхности земли) нагрузка на  вывод не должна превышать 200 Н (20 кгс).

Чтобы обеспечить правильную и стабильную работу трансформатора необходимо выполнить следующие требования:

  - установить разрядники (ОПН) для защиты от перенапряжений, являющиеся частью электрической схемы, в которую включен трансформатор;

  - подсоединение к высоковольтному выводу  выполнить проводом с учетом температурной компенсации, исключить тяжение проводов и динамических воздействий от изоляторов, разъединителей и других переключательных аппаратов. Затянуть крепление с усилием не более 31 Н·м;

  - подсоединение к вторичным выводам выполнить проводниками диаметром не менее 3 мм, используя плоскую шайбу, шайбу Гровера и болт М6. Затянуть с усилием не более 0,4 кгс·м;

  - установить предохранитель на стороне ВН класса напряжения 35 кВ с номинальным током 0,08 А рассчитанный на отключение тока значением 0,1 А за время не более 3 с.;

  - заземлить трансформатор, используя вывод заземления М10 на основании, проводником сечением до 25 мм2 по меди или равноценным ему из других материалов проводимостью не менее 1/3 проводимости фазных проводников. Проводник должен быть снабжен наконечником или свернут в кольцо и облужен;

  - соединить вывод заземления М6 в коробке вторичных выводов с точкой заземления электрической установки. Требования к проводнику согласно предыдущему пункту;

  - проследить, чтобы на контактных поверхностях выводов не было ржавчины и следов коррозии;

  - проверить правильность подключения к внешней цепи.

ВНИМАНИЕ! Все неподключенные вторичные выводы должны быть разомкнуты. Замыкание накоротко вторичных выводов приводит к выходу оборудования из строя.

Рекомендуется покрывать первичные и вторичные выводы силиконовым герметиком для защиты от коррозии и повреждений.

Перед вводом в эксплуатацию трансформатор должен быть подвергнут испытаниям (с оформлением протокола испытаний). Методы испытаний трансформаторов должны соответствовать ГОСТ 1983-2015:

  - измерение сопротивления обмоток постоянному току. Измеренное значение не должно отличаться от указанного в паспорте, более чем на ±10% при температуре +20±5°С;

  - измерение потерь и тока холостого тока. Измерение произвести с помощью приборов класса точности не ниже 0,5 со стороны основной вторичной обмотки при номинальном напряжении. Измеренные значения не должны отличаться от указанных в паспорте, более чем на ±20% при температуре +20±5°С;

  - измерение сопротивления изоляции вторичных обмоток мегомметром на 2500 В. При этом напряжение прикладывается между соединенными вместе выводами «А» и «Х» и заземленными выводами вторичных обмоток. Сопротивление изоляции вторичных обмоток измеряется между обмотками и заземляемыми частями трансформатора мегомметром на 1000 В. Измеренные значения должны быть не менее 50 МОм при температуре +20±5°С;

  - испытание электрической прочности изоляции вторичных обмоток одноминутным приложенным напряжением 3 кВ при частоте 50 Гц. Напряжение прикладывать к каждой из обмоток, замкнутой накоротко, другая вторичная обмотка при этом должна быть закорочена и заземлена;

  - испытание электрической прочности изоляции первичной обмотки индуцированным напряжением, равном двойному номинальному, частотой 400 Гц в течение 15 с. Трансформатор возбуждается со стороны вторичной обмотки, первичная обмотка при этом разомкнута, выводы «Х» и «» заземляются. Примечания: при отсутствии у потребителей источника напряжения повышенной частоты испытание трансформаторов, не вводившихся в эксплуатацию, допускается проводить индуктированным напряжением 1,3 номинального при частоте 50 Гц, подаваемого со стороны одной из вторичных обмоток от постороннего источника в течение 1 минуты.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ испытывать изоляцию первичной обмотки трансформатора приложенным постоянным напряжением.

# Эксплуатация и техническое обслуживание

При эксплуатации трансформатор необходимо подвергать профилактическим осмотрам и обслуживанию в соответствии с графиком осмотра электроустановок, в которые встраивается трансформатор в соответствии с требованиями раздела «Меры безопасности» настоящего руководства.

При профилактических осмотрах необходимо:

  - произвести очистку контактов и корпуса трансформатора от загрязнения;

  - проверить надёжность и усилие закручивания болтовых соединений (см. раздел 7 настоящего руководства) и крепление трансформаторов к конструкции установки;

  - осмотреть поверхность трансформатора: на литом корпусе не должно быть трещин и сколов;

  - измерить сопротивление обмоток постоянному току, измеренное значение не должно отличаться от указанного в паспорте, более чем на ± 5%;

  - измерить потери и ток холостого тока с помощью приборов класса точности не ниже 0,5. Измерение произвести со стороны вторичной обмотки при номинальном напряжении, измеренное значение не должно отличаться от указанного в паспорте, более чем на ± 20% при температуре +20±5°С;

  - измерить сопротивление изоляции обмоток между первичной и вторичной обмоткой, между первичной обмоткой и заземляемыми частями трансформатора мегомметром на 2500 В, между вторичной обмоткой и заземляемыми частями трансформатора мегомметром на 1000 В. Полученные значения должны быть: для первичной обмотки не менее 300 МОм, для вторичных обмоток не менее 50 МОм при температуре +20±5°С.

Если в результате проверок обнаружены какие-либо неисправности, препятствующие эксплуатации трансформатора, то его необходимо заменить.

Рекомендуется покрывать первичные и вторичные выводы силиконовым герметиком для защиты от коррозии и повреждений.

Средняя наработка до отказа – 4,0×106 ч.

Средний срок службы – 30 лет.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Завод-изготовитель, при соблюдении пунктов настоящего РЭ, ГОСТ 1983-2015, ПУЭ, гарантирует нормальную работу трансформатора напряжения в течении пяти лет с момента запуска в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с даты изготовления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Габаритные, установочные, присоединительные размеры, масса и принципиальная схема трансформатора  НИОЛ-СТ-35-2