

[image: image1.png]CT

AO «CamMapcKuii TpaHchopmaTop»

443017, r.Camapa, KOxHbI npoesg, 4.88
Ten./dake:  (846) 261-68-23, 261-68-25
info@z-st.ru




АО «Самарский трансформатор»
Трансформатор тока нулевой 
последовательности
(Датчик тока трансформаторный)
ТЗЛК,

ТЗРЛ
Руководство по эксплуатации

ИБЛТ. 671221.002 РЭ

ИБЛТ. 671323.001 РЭ

1 Назначение

Трансформаторы тока нулевой последовательности (датчики тока трансформаторные, далее - датчики) ТЗЛК и ТЗРЛ применяются в схемах защиты от замыканий на землю путем трансформации возникших при этом токов нулевой последовательности и устанавливаются на кабель в комплектных распределительных устройствах (КРУ).
Датчики тока изготавливаются в исполнении У, УХЛ и Т категории размещения 3 или 2 по ГОСТ 15150-69 и предназначены для работы в следующих условиях:

· высота над уровнем моря не более 1000 м;

· температура окружающего воздуха для исполнения У от минус 45°С до плюс 50(С; для исполнения УХЛ  – от минус 60°С до плюс 55(С; для исполнения Т  – от минус 10°С до плюс 55(С;
· относительная влажность воздуха и давление по ГОСТ 15543.1-89;

· окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию (атмосфера типа II по ГОСТ 15150–69);

· рабочее положение в пространстве – любое.
2 Устройство и работа датчика
Датчик представляет собой литой блок, в качестве изоляции применяется компаунд. Главная изоляция между токоведущими жилами кабеля и вторичной обмоткой датчика обеспечивается изоляцией кабеля. Роль первичной обмотки выполняет кабель распределительного устройства напряжением до 10 кВ, проходящий через окно датчика. При направлении тока в первичной цепи от Л1 до Л2 вторичный ток во внешней цепи направлен от И1 к И2, это следует учитывать при монтаже. Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены в Приложении 1. 

Датчик ремонту не подлежит.

3 Маркировка

Маркировка датчика выполнена согласно ГОСТ 7746-2015.

Маркировка Л1 и Л2, соответствующая линейным выводам первичной цепи, выводов И1 и И2 вторичной обмотки, подсоединяемых к приборам, расположена на поверхности литой изоляции.

Датчик снабжён паспортной табличкой и предупреждающей надписью о высоком напряжении на разомкнутых обмотках.

Маркировка транспортной тары нанесена непосредственно на тару.

4 Упаковка, транспортирование и хранение
Датчики упаковываются в картонные коробки, если это оговорено в заказе.
Транспортирование датчиков возможно любым закрытым видом транспорта в условиях транспортирования по группе Ж, согласно ГОСТ 23216-78, а также воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках. При транспортировании и хранении датчиков необходимо избегать резкой смены температур, особенно резкого охлаждения.

Датчики должны храниться в закрытых помещениях, в таре или без неё при условиях окружающей среды «2» по ГОСТ 15150-69, не более 3 лет. При необходимости демонтажа и длительного хранения у потребителя на металлические части наносится консервационное масло К-17 ГОСТ 10877–76.

5 Меры безопасности 

При монтаже, эксплуатации датчика тока должны соблюдаться ПТЭ, ПТБ и дополнительные требования, предусмотренные настоящим разделом. 
Требования безопасности к конструкции датчика тока должны соответствовать ГОСТ 7746-2015, раздел 7 и ГОСТ 12.2.007.3-75. По способу защиты человека от поражения электрическим током датчик тока относится к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и предназначен для установки в недоступных местах, исключающих возможность прикосновения человека во время нахождения электроустановки под напряжением.

Работы по установке, замене, проведению профилактических осмотров датчика тока должны производиться после полного снятия напряжения с электроустановки. 
Не допускается проводить какие-либо переключения во вторичных цепях датчика тока, не убедившись в том, что напряжение с первичной обмотки снято.
Запрещается запускать установку в работу при разомкнутой вторичной обмотке датчика тока. В процессе эксплуатации должна быть исключена возможность размыкания вторичных цепей датчика тока. В случае отсутствия нагрузки, замыкающей вторичную цепь, последняя должна быть накоротко замкнута медным проводником сечением не менее 2,5 мм2.
Запрещается снимать металлическую броню с кабеля в месте установки датчика. Металлическая броня кабеля должна быть заземлена
6 Эксплуатация и техническое обслуживание

При техническом обслуживании датчика тока необходимо соблюдать правила раздела «Меры безопасности» настоящего руководства.

Перед монтажом удалить консервацию с корпуса датчика тампоном, смоченным в бензине или уайт-спирите, после чего контактные поверхности протереть чистой сухой ветошью.

Профилактический осмотр и обслуживание и проводятся в срок, предусмотренный для установки, в которую встраивается датчика тока.

При профилактических осмотрах произвести очистку контактов и корпуса датчика тока от загрязнений, проверить состояние поверхности изоляции, надежность болтовых соединений и крепление датчика к конструкции установки.

Датчик тока не требует ремонта за весь срок службы. Если в результате проверок обнаружены какие-либо неисправности, препятствующие эксплуатации датчика, то его необходимо заменить.

Средняя наработка до отказа – 4·106 ч. 
Средний срок службы датчика – 30 лет.

Приложение 1

(обязательное)
Габаритные, установочные, присоединительные размеры
 и масса датчика тока ТЗЛК и ТЗРЛ.
[image: image2.png]Puc.1 Puc.2
46 Méx10

Puc.3
Men. -M
OCTAAbHOE CM. puUc.l A pmuc.2

25

Mposoa lNB-3 2.5mm’ B TPYOKe MXB
AAMHQO COTAQCHO 30KA3d




	Исполнение
	Рис.
	Коэффициент

трансформации
	Размеры, мм
	Масса

не более, кг

	
	
	
	H
	d
	П
	E
	B
	C
	K
	L
	

	ТЗЛК-0,66 (25/1); (П)
	1, 3
	25/1
	155
	70
	138
	100
	75
	104
	64
	154
	3,2

	ТЗЛК-0,66 (30/1); (П)
	
	30/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЗЛК-0,66-1 (25/1); (П)
	
	25/1
	212
	102
	154
	130
	78
	149
	70
	206
	5,8

	ТЗЛК-0,66-1 (30/1); (П)
	
	30/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЗЛК-0,66-1 (60/1); (П)
	
	60/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЗЛК-0,66-1 (100/1); (П)
	
	100/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЗЛК-0,66-2 (25/1); (П)
	
	25/1
	232
	125
	194
	130
	88
	207
	76
	230
	8,5

	ТЗЛК-0,66-2 (30/1); (П)
	
	30/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЗЛК-0,66-2 (50/1); (П)
	
	50/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЗЛК-0,66-2 (60/1); (П)
	
	60/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,6

	ТЗЛК-0,66-2 (470/1); (П)
	
	470/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,1

	ТЗЛК-0,66-3 (25/1); (П)
	
	25/1
	320
	206
	258
	180
	90
	292
	76
	316
	9,8

	ТЗЛК-0,66-3 (30/1); (П)
	
	30/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЗЛК-0,66-3 (50/1); (П)
	
	50/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЗЛК-0,66-3 (60/1); (П)
	
	60/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЗЛК-0,66-3 (100/1); (П)
	
	100/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЗЛК-0,66-3 (470/1); (П)
	
	470/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	ТЗРЛ-0,66 (30/1); (П)
	2, 3
	30/1
	176
	70
	137
	100
	95
	150
	85
	210
	5,4

	ТЗРЛ-0,66 (50/1); (П)
	
	50/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЗРЛ-0,66-1 (30/1); (П)
	
	30/1
	208
	100
	169
	130
	94
	183
	78
	255
	9

	ТЗРЛ-0,66-1 (50/1); (П)
	
	50/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЗРЛ-0,66-1 (60/1); (П)
	
	60/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЗРЛ-0,66-1 (200/1); (П)
	
	200/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЗРЛ-0,66-2 (30/1); (П)
	
	30/1
	252
	125
	167
	130
	95
	217
	78
	295
	8,4

	ТЗРЛ-0,66-2 (60/1); (П)
	
	60/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЗРЛ-0,66-2 (90/1); (П)
	
	90/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЗРЛ-0,66-3 (30/1); (П)
	
	30/1
	316
	205
	256
	180
	75
	288
	58
	371
	10

	ТЗРЛ-0,66-3 (60/1); (П)
	
	60/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЗРЛ-0,66-3 (100/1); (П)
	
	100/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЗРЛ-0,66-3 (200/1); (П)
	
	200/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТЗРЛ-0,66-3 (250/1); (П)
	
	250/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 443017, г. Самара, Южный проезд 88

телефон (+7 846) 261-68-23, 261-68-21 факс (+7 846) 261-68-25

e-mail: Info@z-st.ru сайт: www.z-st.ru

_1752058416

