[image: image2.png]CT

AO «CamMapcKuii TpaHchopmaTop»

443017, r.Camapa, KOxHbI npoesg, 4.88
Ten./dake:  (846) 261-68-23, 261-68-25
info@z-st.ru




         
АО «Самарский трансформатор»
Изолятор ИО-СТ-8-80 
Руководство по эксплуатации

ВЕИУ.686153.004 РЭ

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 443017, г. Самара, Южный проезд 88

телефон (+7 846) 261-68-23, 261-68-21 факс (+7 846) 261-68-25

e-mail: Info@z-st.ru cайт: www.z-st.ru
1 Назначение

   Изоляторы полимерные ИО-СТ-8-80   на номинальное напряжение 10 кВ, являются опорными и предназначены для жесткого крепления токоведущей части, находящейся под напряжением, к основной части конструкции КРУ, КСО в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц.  Изолятор изготавливается в исполнении У, Т, УХЛ категории размещения 2, 3 и 4 по ГОСТ 15150–69 и предназначен для работы в следующих условиях:

· высота над уровнем моря не более 1000 м;

· относительная влажность воздуха не более 98% при 25°С для исполнения «У», при 35°С для исполнения «Т» без конденсации влаги;

· верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха для исполнения У, УХЛ – плюс 60°С, исполнения Т – плюс 65°С;
· нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха для      исполнения У, УХЛ – минус 45°С, исполнения Т – минус 10°С;

· окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию (атмосфера типа II по ГОСТ 15150–69);

· положение в пространстве – любое.

2 Устройство и работа изолятора
Изолятор выполнен в виде опорной конструкции. Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены в Приложении А. 

Корпус, литой из эпоксидного компаунда, обеспечивает изоляцию и механическую жёсткость основных частей конструкции.

Крепление на месте установки производится с помощью двух болтов М10 и одного М16 или двух болтов М8 и одного М16.

Конструкция изолятора постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения конструкции.
Номинальные параметры изоляторов приведены в таблице

	п/п
	Наименование параметра
	Значение

	1
	Исполнение изолятора
	ИО-СТ-8-80
	ИО-СТ-8-80-01
	ИО-СТ-8-80-02
	ИО-СТ-8-80-03


	2
	Номинальное напряжение Uном, кВ
	10

	3
	Наибольшее допустимое напряжение, кВ
	12

	4
	Номинальная частота, Гц
	50; 60*

	5
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
	У2, У3, Т3, УХЛ2

	6
	Высота изолятора, мм
	130
	120

	7
	Момент затягивания резьбы, Н•м  М8
	-
	5
	-
	5

	8
	Момент затягивания резьбы, Н•м  М10
	8,8
	-
	8,8
	-

	9
	Момент затягивания резьбы, Н•м  М16
	36

	10
	Нормированное напряжение промышленной частоты, выдерживаемое в сухом состоянии в течение 1 мин, кВ
	42

	11
	Резьба / Резьба
	2 отв. М10 / М16
	2 отв. М8 / М16
	2 отв. М10 / М16
	2 отв. М8 / М16

	12
	Длина пути утечки, мм
	185
	175

	13
	Масса, кг
	0,97
	0,90


3 Требования безопасности
При проведении всех работ должны выполняться правила техники безопасности, действующие на предприятии, эксплуатирующем изоляторы. При подготовке изоляторов к монтажу, эксплуатации и при проведении технического обслуживания (электрических испытаний и других работ) должны выполняться «Правила устройства электроустановок», «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

4 Эксплуатация изоляторов
При установке изоляторов должны быть проведены работы: удаление консервирующей смазки и очистка изоляторов от пыли и грязи сухой ветошью, не оставляющей ворса или смоченной в уайт-спирите по ГОСТ 3134,- внешний осмотр для проверки отсутствия трещин и сколов изоляции, коррозии на металлических деталях, - усилие при закручивании болтов во втулки изоляторов должно быть 5 Н∙м для М8, 8,8 Н∙м для М10 и 36 Н∙м для М16.

5 Техническое обслуживание
При техническом обслуживании изоляторов необходимо соблюдать правила раздела «Требования безопасности» настоящего РЭ. При техническом обслуживании изоляторов проводятся следующие работы: очистка от пыли и грязи; внешний осмотр для проверки отсутствия на поверхности изоляции трещин и сколов; проверка крепления; испытания, объем и нормы которых установлены РД 34.45–51-300-97. Методы испытаний – в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ». Работы по техническому обслуживанию следует проводить в сроки, установленные для КРУ, КСО, в котором эксплуатируются изоляторы. Изоляторы не требуют ремонта за весь срок службы. При несоответствии технических параметров изоляторов настоящему РЭ, изоляторы необходимо заменить.

6 Требования к подготовке персонала
При установке изоляторов в КРУ, КСО работы должны проводиться под руководством и наблюдением ИТР рабочими, обученными выполнению необходимых операций и имеющими квалификационный разряд не ниже 3. При техническом обслуживании изоляторов и проведении их испытаний работы должны проводиться обученным персоналом, прошедшим специальную подготовку и стажировку и допущенным к проведению испытаний в действующей электроустановке. Бригада, проводящая испытание, должна состоять не менее чем из двух человек, из которых производитель работ должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные члены бригады – не ниже III.

7 Упаковка, транспортирование и хранение

Изоляторы транспортируются упакованными в картонные коробки любым закрытым видом транспорта в условиях транспортирования по группе Ж, согласно ГОСТ 23216-78, а также воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках. Климатические факторы при транспортировании должны соответствовать условиям хранения 5 ГОСТ 15150. Условия хранения и складирования в части воздействия климатических факторов - по условиям хранения 2 ГОСТ 15150. При транспортировании и хранении изоляторов необходимо избегать резкой смены температур, особенно резкого охлаждения. При хранении изоляторов должны быть приняты меры против возможных повреждений.
Изоляторы должны храниться в закрытых помещениях, в таре или без неё при условиях окружающей среды, указанных в разделе 1, не более 3 лет. При хранении должны быть приняты меры против возможных повреждений. 

При необходимости демонтажа и длительного хранения у потребителя на металлические части наносится консервационное масло К-17 ГОСТ 10877–76.

8 Утилизация 
При транспортировании, хранении, эксплуатации, испытании и утилизации изоляторы не представляют вреда для окружающей среды и здоровья человека. После окончания срока службы изоляторы подлежат списанию и утилизации. При утилизации должны быть выполнены следующие рекомендации: металлические составные части изоляторов (сталь конструкционная), высвобожденные механическим путем, должны быть сданы на предприятия по переработке черных металлов, фрагменты литой изоляции должны быть отправлены на полигон твердых бытовых отходов.

Приложение А
Габаритные, установочные, присоединительные размеры
изоляторов ИО-СТ-8-80
[image: image1.jpg]2*

18*

2058%

D2

o6 "

I

HaumeHobarue | 01 | D2 | H dn Z/'/;/;/gq%mu
No-CT-8-80 | 2xM10| MT6 | 130 185
No-CT-8-80-01| 2xM8 | MT6 | 130 185
NO-CT-8-80-02 | 2xM10\ M16| 120 175
NO-CT-8-80-03 | 2xM8 | M16| 120 175





� EMBED PBrush  ���








[image: image3.png]CT

AO «CamMapcKuii TpaHchopmaTop»

443017, r.Camapa, KOxHbI npoesg, 4.88
Ten./dake:  (846) 261-68-23, 261-68-25
info@z-st.ru



_1753769970

